## TROŠKOVNIK - Dom kulture
| Investitor: | Općina NOVI GOLUBOVEC
Novi Golubovec 34a, Novi Golubovec
OIB: 61688552243
| Građevina: | DOM KULTURE
/ zgrada javne namjene /
| Lokacija: | Novi Golubovec
Novi Golubovec 34a
k.č.br. 1869/10, k.o. Veternica
| Predmet: | TROŠKOVNIK
- rekonstrukcija kuhinje doma kulture
| Datum: | rujna 2021. godine
| Pripremljeno za nabavu: | srpanj, 2023. godine
| Izradila tvrtka: | ARIS d.o.o.
Frana Supila 50a, Varaždin
| Projektant: | Ivan Vindiš, dipl.ing.arh.
| (naziv tvrtke / zajednice ponuditelja) |  | M.P.
(mjesto) , (datum)
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
B) | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
C) | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
D) | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se ne taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u cijelosti. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu ±0,00 kotu. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Zemljani radovi se obračunavaju u zbijenom sraslom stanju. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente do potpune funkcionalnosti.
Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom, transportne troškove dovoza i odvoza robe i materijala, te potrebna radna i pomoćna skela.
Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku sukladno hrvatskim ili jednakovrijednim normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta.
Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, prometnicama, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju izvođač je dužan upozoriti naručitelja, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta.
U tom slučaju izvođač je dužan o svom trošku izrađene dijelove građevine ukloniti ili srušiti i ugraditi materijale kvalitete propisane troškovnikom odnosno nacrtom. Ukoliko izvođač namjerava izvesti stavku materijalima kvalitetnijim odnosno skupljim od propisane, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, odnosno investitora, te s njim usuglasiti novu cijenu uz potpis i privolu istih, jer u protivnom nema pravo na bilo kakvo povećanje cijene. Poslije svakog izvršenog rada izvođač je dužan očistiti gradilište i otpremiti sa sobom sav višak materijala i pakiranja, jer će mu se u protivnom zaračunati troškovi čišćenja po uobičajenoj cijeni.
Potpisom ugovora o građenju i ovog troškovnika koji je sastavni dio ugovora, izvođač preuzima sve obveze iz ugovora , ovih općih uvjeta i troškovničkih stavaka te se odriče prava njihovog naknadnog pobijanja.
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
Ovim troškovnikom su obuhvaćeni radovi i troškovi adaptacije i rekonstrukcije postojećih prostora kuhinje i točionika pića u ulaznom predpeostoru te prenamjena ovog prostora u prostor manje kuhinje kao i za catering posluživanje hrane i pića, uključivo:
- rekonstrukcija ulaznog prostora sa spremištem te izrada spremišta za posuđe kao i formiranje prostora priručne mini kuhinje za catering posluživanje hrane i pića za moguća događanja u dvorani,
- zamjena plinske peći za centralno grijanje te preseljenje u sektor spremišta kao i izvedba zrako-dimovodnog dimnjaka
- preinaka i usklađenje elektroinstalacija i ostalih instalacija prema novoj organizaciji prostora.
- skidanje postojećih dvokrilnih ulaznih vrata i ponovna montaža za funkcionalno otvaranje prema van.
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | Pripremni radovi, demontaže i rušenja
Predmet rušenja su svi građevinski, obrtnički i instalaterski radovi postojećeg doma kulture na uklanjanju:
- u predprostoru dvorane boćnom spremištu, podne obloge, pregradnih zidova kao i konstrukciju šanka sa svom postojećom opremom,
- postojeće peći za centralno grijanje sa svom opremom koja je vezana na cijevni razvod grijanja.
Sva planirana rušenja ne utječu na smanjenu stabilnost i ugroženost temeljnih zahtjeva za građevinu.
Prilikom razgrađivanja treba se držati slijedećih pravila i uputa: Prvo treba isključiti radni dio prostora građevine od svih priključaka komunalne infrastrukture, a isto mora izvršiti ovlaštena osoba. Zatim treba osigurati područje oko objekata na min. udaljenosti do 4,0 m i ograditi ih ogradom. Nužno je urediti pristupe do građevine prilikom potrebnih rušenja. Tek nakon osiguranih svih prethodno navedenih radnji može se pristupiti planiranom razgrađivanju planiranih elemenata zgrade. Razgrađivanje planiranih dijelova građevine je ručno, sa manjim strojnim ručnim alatima. Način zbrinjavanja građevinskog otpada. Materijal od razgrađivanja potrebno je selektirati, po potrebi usitniti te otpremiti na legalnu deponiju na zbrinjavanje prema zakonskoj regulativi. Trošak otpreme i zbrinajvanja je u cijeni svake pojedine stavke. U slučaju kada bi eventualno nastala prašina prilikom razgradnje i demontaža, potrebno je mjesto rada pažljivo polijevati vodom. Nakon izvedenih radova razgrađivanja, potrebno je očistiti radni i okolni prostor do uređenja kao prije adaptacije i demontaža.
1 | Izrada sigurnosne zaštite ulaza u zgradu prema pravilima struke i važečim propisima i Zakonu o zaštiti na radu.Izrada sigurnosne zaštite svih ulaza u zgradu prema pravilima struke i važečim propisima i Zakonu o zaštiti na radu. Sigurnosna zaštita izvedena korisnog presjeka 1,80 x 2,20 metara sa sigurnosnim vanjskim čvrstim tunelom dužine do 2 m. | kom | 1 |  | 0
2 | Zaštita od oštećenja i onečišćenja prilikom izvođenja radova i to: podova, zidova, fiksnog namještaja i uređaja trakama i PVC folijom od početka do kraja trajanja radova. Obračun po kompletu jedinice korisnog prostora. | komplet | 1 |  | 0
3 | Skidanje postojeće električne instalacije i rasvjetnih tijela sa svim elementima koja se nalazi u sektoru građevinskog zahvata, a koje neće biti u finalnoj funkciji. Planirano skidanje 50% instalacije. | kompl | 1 |  | 0
4 | Zaštita prostorija, pažljiva demontaža postojeće drvenih i PVC stolarije, te sortiranje i deponiranje iste na gradilištu na udaljenosti do 50 m.
a) | - stolarija površine do 2 m2 | kom | 2 |  | 0
b) | - stolarija površine preko 4 m2 | kom | 1 |  | 0
5 | Rušenje postojećih pregradnih zidanih zidanih zidova debljine do 20 cm te odvoz šute na udaljenosti do 50 metara. Obračun po m2. | m2 | 11.6 |  | 0
6 | Rušenje postojeće podne konstrukcije u debljini do horizontalne hidroizolacije, te odvoz šute na deponiju do 50 metara. Obračun po m2 tlocrtne površine. Pretpostavljena debljina do 14 cm.
| - ostali prostor | m2 | 41.5 |  | 0
7 | Utovar, odvoz i zbrinjavanje deponiranog materijala na deponije građevinskog i drugog otpada udaljene do 5 km.i.Deponiju i zbrinjavanje otpadnog materijala osigurava izvođač radova. U cijenu uključeno i čišćenje i uređenje prostora u probitno zatečeno stanje nakon završetka svih radova.
- čišćenje i uređenje prostora
- drvena stolarija (do0,5m3, 2 kom)
- građ. otpad, šuta…ukupno do 10 m3
|  | komplet | 1 |  | 0
A) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi
NAPOMENA: Pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa. Cement mora odgovarati predviđenoj kvaliteti cementa prema zahtjevu podloge i zatečene konstrukcije. Upotrebljeni dodaci koji služe za poboljšavanje ugradljivosti morta, za postizanje nepromočivosti ili poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim standardima i dokumentiranim odgovarajućim atestima. U cijenu obračunati i pokretnu skelu za rad na visini do 2,7m.
1 | Bušenje rupe u postojećem FERT stropu, promjera do 20 cm, a za provlačenje limene zrako-dimovodne cijevi, uključivo i ugradnja kolone od tvrdog PVC-a 2 cm većeg promjera od samih cijevi dimnjaka. | kom | 1 |  | 0
2 | Zidarsko krpanje oko stolarske stavke po ugradnji stolarije. Obračun po komadu obrađene stavke.
| - stolarija površine do 2 m2 | kom | 2 |  | 0
3 | Izrada podne konstrukcije u sanitarnom čvoru, kuhinji i spremištu iključivo:
a) | - izrada horizontalne hidroizolacije u sektoru postojeće, uključivo hladni bitumenski premaz i 1x bitumenska ljepenka za varenje d=4 mm, | m2 | 41.5 |  | 0
b) | - dobava i postava toplinske izolacije od XPS-a u debljini 4 cm, | m2 | 41.5 |  | 0
c) | - dobava i postava pvc folije u jednom sloju | m2 | 41.5 |  | 0
d) | - izrada arm.cementnog estriha debljine 7 cm, armiran sa staklenim vlaknima prema pravilu struke (0,8 kg/m3 glazure). | m2 | 41.5 |  | 0
4 | Zidarski popravak žbuke po postojećoj razgradnji pregrada, skidanju keramičkih pločica i po izvedbi potrebnih instalacija..
a) | - poravnanje postojeće žbuke po skidanju ker pločica | m2 | 6 |  | 0
b) | - zidarsko krpanje šliceva po postavi elektro i vodovodne instalacije | m | 48 |  | 0
5 | Zidarsko krpanje po demontaži i ugradnji strojarske i elektroinstalacijske opreme. | kompl | 1 |  | 0
6 | Zidarska pripomoć kod raznih radova obrtničkih i instalaterskih radova, a sve odobreno od nadzornog inženjera putem građevinskog dnevnika.
a) | - KV zidar | h | 6 |  | 0
b) | - NKV radnik | h | 6 |  | 0
A) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Stolarski radovi
NAPOMENA: Prije izrade stolarije izvoditelj je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi novu stolariju. Jedinična cijena stolarskih radova sadrži: sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete, sav rad u radionici sa dostavom i montažom na gradilištu, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe.
1 | Dobava materijala, izrada i ugradnja unutarnjih jednokrilnih punih drvenih vratiju. Dovratnici u širini zidova (futer) -do 15 cm. .Okov srednje više kvalitete, brava sa 3 ključa. Vrata i dovratnik bojena lazurnom skandinavskom bojom u tamnjijem tonu po izvboru investitora. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta.
a) | - vrata korisnih dimenzija 71x200 cm | kom | 1 |  | 0
b) | - vrata korisnih dimenzija 81x200 cm | kom | 1 |  | 0
2 | Izrada, dobava i postava poluostakljenih PVC vrata proizvodnih dimenzija 95x218 cm±5% -ugradnja u formirani otvor u zidu od gipskartona. Boja siva -kao ostala unutarnja vrata. Ostakljenje sigurnosno jednostruko -lamistal, obrada kao santinato. Parapetni dio ispuna sa višeslojnim PVC panelom debljine 24-28 mm. Obračun po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta. | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada, dobava i postava klupice u sektoru parapeta na zidu između kuhinje i ulaznog hodnika. Klupčica od kompakt ploča d=13 mm x 2 * 26 mm -međusobno ljepljeno i finalno bezprijekorno obrađeno. Uzdužni uglovi brušeno obrađeni, uz vrata radialni prijelaz na okomicu na zid -radius 80 mm. Klupčica izboćena 18 cm + prelaz preko parapeta zida 15 + 5 cm. U cijeni komplet do potpune funkcionalnosti, svi potrebni nosači od inox nerđajučih elemenata. Parapet klupčice visine 120 cm ±10%. | m1 | 3.7 |  | 0
A) | Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Gipskartonski i soboslikarski radovi
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što je gletanje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu (rad na visini) i sl.
1 | Dobava i montaža gipskartonskog pregradnog zida, sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom iz CW/UW profila sa obostranom dvostrukom oblogom vodootpornim gipskartonskim pločama d=1,25 cm, ispunom od kamene vune debljine 50 mm, minimalne gustoće 60 kg/m3. Ukupna debljina pregrade 12,5 cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođaća. Standardna završna obrada spojeva i površine za finalnu soboslikarsku obradu. Gipskartonske ploče vodootporne, pregrada između kuhinje i spremišta.
- vodootporne gipskartonske obične ploče debljine 2x1,25 cm
- nosiva metalna konstrukcija, profili 10 cm, uključivo i ojačanja za ugradnju stolarske stavke,
- zvučna izolacija (kamena vuna - fiksirana) debljine 8 cm
- gipskartonske obične ploče debljine 2x1,25 cm
|  | m2 | 14.5 |  | 0
2 | Sve isto kao stavka 1, samo gipskartonska pregrada između ulaznog hodnika i kuhinje, zid debljine 15 cm. O zidu otvor za ugradnju vrata 105x220 cm za vrata te otvori 150x100 cm za dostavu hrane i pića.
a) | - gipskartonski zid | m2 | 12 |  | 0
b) | - ojačanja oko otvora limenim profilima a za ugradnju vrata plniranih roleta | m1 | 15.4 |  | 0
3 | Bojenje kompletnog stropa i zidova vjetrobrana. Bojanje poludisperznom bojom, ukljućivo zidarska sanacija oštećenog stropa po demontaži stolarije i rasvjetnih tijela uključivo potrebne predradnje gletanja u dva sloja kao i potrebna impregnacija, uređenje povrišne do jednoličnosti u bijeloj boji.
a) | - bojenje stropova | m2 | 41.5 |  | 0
b) | - bojenje zidova | m2 | 126.6 |  | 0
c) | - bojenje zidova perivom bojom visine do 150 cm u sektoru spremišta, kuhinje i ulaznog hodnika. | m2 | 48 |  | 0
A) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
V | Keramičarski radovi
NAPOMENA: Sve radove treba izvesti prema tehničkim propisima i uputama projektanata i nadzornog inženjera. Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku. Prije početka radova potrebno je konstatirati kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi. Potrebno se pridržavati slijedećih propisa za zidne i podne keramičke pločice, te tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova.
1 | Izrada hidroizolacije podova sanitarija i zidova sanitarnih čvorova hidroizolacijskim premazom. Izolira se pod sa soklom u visini od 20,00 cm, zid oko umivaonika i pissoara u površini od 1,00 m2. Nanosi se u dva sloja ukupnog utroška 4,00 kg/m2 metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na pripremljenu podlogu. Hidroizolaciju izvesti na glazuri i zidovima, a prije postave keramičkih pločica. Ojačanje rubova na prelazu iz horizontale u vertikalu ugradnjom gumene dilatacijske trake. Ojačanje se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 31 |  | 0
2 | Opločenje zidova zidnim keramičkim pločicama postavom na ljepilo, fuga do 3 mm. Odabir pločica od strane naručitelja, pločice do 18,00€/m2. Postava pločica do potpune funkcionalnosti, uključivo i fugiranje. | m2 | 10 |  | 0
3 | Dobava mateirjala, priprema podloge i opločenje poda ulaznom hodniku, kuhinji i spremištu protukliznim keramičkim pločicama (protukliznost R10) postavom na ljepilo. Fuge dimenzije do 3 mm .Odabir pločica prema odabiru naručitelja, pločice do 18,00 €/m2. Postava pločica do potpune funkcionalnosti. | m2 | 41.5 |  | 0
| - sokl visine 8 cm | m | 40 |  | 0
A) | Ukupno V: |  |  |  | 0
VI | Limarski radovi
1 | Dobava materijala i izrada opšava okolo limenog dimnjaka profila do 200 mm, komplet sa potrebnik raskrivanjem, izrezivanjem crijepa te postavom opšava po pravilu struke -opšav od pocinčanog termobojenog lima kao postoječa krovna limarija. | kom | 1 |  | 0
A) | Ukupno VI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | Pripremni radovi, demontaže i rušenja |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi |  |  |  | 0
III | Stolarski radovi |  |  |  | 0
IV | Gipskartonski i soboslikarski radovi |  |  |  | 0
V | Keramičarski radovi |  |  |  | 0
VI | Limarski radovi |  |  |  | 0
A) | Ukupno građ. obranički radovi (bez PDV-a): |  |  |  | 0
B) | VODOVOD I KANALIZACIJA
UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
I | Pripremni radovi
1 | Demontaža i zbrinjavanje postojeće opreme sanitarnih čvorova. Ukupno 4 wc-a, 2 umivaonika i 2 pissoara. | kompl | 1 |  | 0
2 | Razgradnja kompletno postojeće instalacije vodovoda i kanlaizacije sanitarnih čvorova, komplet do glavnih priključnih cijevina postojeću vanjsku kanalizaciju u unutarnji priključak na hladnu vodu. | kompl | 1 |  | 0
3 | Trasiranje planiranih linija vođenja za polaganje instalacija kanalizacije i vodovoda u građevini do postojećih predviđenih mjesta priključenja. | kompl. | 1 |  | 0
B) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Vodovod
1 | Potrebno štemanje, dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, a za hladnu i toplu vodu u građevini. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Cijevi je potrebno obavezno izolirati s gotovim termoizolacijskim cijevima debljine stijenke od 3 mm. Napomena: Oznaka DN znači unutarnji promjer cijevi.
PPR cijevi
a) | - cijevi DN 15 mm | m' | 16 |  | 0
b) | - cijevi DN 20 mm | m' | 8 |  | 0
Izolacija cijevi sa zatvorenim čelijama, debljine 9 mm
c) | - za cijev DN 15 mm | m' | 16 |  | 0
d) | - za cijev DN 20 mm | m' | 6 |  | 0
2 | Dobava i postavakuglastog ventila kod spoja instalacije sanitarnih čvorova na postojeću instalaciju hladne vode.
| - kuglasti ventil 3/4ˇ | kom | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje unutarnje vodovodne mreže pod tlakom od 10 bara. | m' | 24 |  | 0
4 | Dezinfekcija kompletne sanitarne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. | m' | 24 |  | 0
5 | Ispitivanje vode iz najudaljenijeg ispusta radi utvrđivanja kvaliteta, koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest. | kompl. | 1 |  | 0
6 | Spajanje izvedene instalacije hladne i tople vode na električni bojler smješten u prostoru sanitarija i kuhinje. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). | kompl. | 1 |  | 0
B) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Kanalizacija
1. | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada iz tvrdog PVC-a obodne krutosti SN4, a za horizontalni i vertikalni odvod u građevini te ventilaciju kanalizacije. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su brtve, čepovi, ovjesne i pričvrsne ogrlice i slično. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača.
- cijevi
a) | DN 50 mm | m' | 5 |  | 0
b) | DN 75 mm | m' | 4 |  | 0
- fazonski komadi
c) | DN 50 mm | kom | 4 |  | 0
d) | DN 75 mm | kom | 2 |  | 0
e) | DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje unutarnje kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost. | kom | 1 |  | 0
B) | Ukupno III: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
B) | UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
I | Pripremni radovi |  |  |  | 0
II | Vodovod |  |  |  | 0
III | Kanalizacija |  |  |  | 0
B) | Ukupno vodovod i kanalizacija (bez PDV-a): |  |  |  | 0
C) | ELEKTROINSTALACIJE
I | Elektroenergetske instalacije
1 | Odspajanje i demontaža postojećih nadgradnih (zidnih i stropnih) svjetiljki. | kom | 8 |  | 0
2 | Zbrinjavanje demontiranih rasvjetnih armatura, odnosno izvora svjetlosti (fluo cijevi, žarulje…) uvažavajući važeće propise, naročito "Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom". | kpl | 1 |  | 0
3 | Trasiranje, štemanje postojećih zidova za postavu tičino cijevi fi 16 mm a za postavu kablovske instalacije. | m | 46 |  | 0
4 | Dobava i postava tičino cijevi fi 16 mm u šliceve po zidovima i stropovima te u gipskartonske pregradne zidove. | m | 78 |  | 0
5 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
6 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 190 |  | 0
7 | PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 95 |  | 0
8 | P/F 6 mm2 žz | m | 8 |  | 0
Demontaža i odspajanje postojećih oštećenih i dotrajalih te dobava, montaža u zid i spajanje novih instalacijskih podžbuknih sklopki i priključnica. Točne pozicije sklopki i priključnica koje se mjenjaju usuglasiti sa nadzornim inženjerom
9 | Obična sklopka 16 A, 230 V | kom | 5 |  | 0
10 | Serijska sklopka 16 A, 230 V | kom | 2 |  | 0
11 | Izmjenična sklopka 16 A, 230 V | kom | 2 |  | 0
12 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 7 |  | 0
13 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, 2-struka | kom | 5 |  | 0
14 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1 |  | 0
C) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Rasvjetna tijela
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom; u stavci za spajanje treba uključiti i sav potreban montažni i spojni pribor.
1 | (A1) Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, plastično kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2930lm, snaga sistema max 27W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 108 lm/W, uzvrata boje Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja min. IP54, mehanička zaštita IK10, životni vijek L90B10≥50000h, rad na temperaturi okoline +35 °C, dimenzija max. Φ300x85mm.
a) | DOBAVA | kom | 2 |  | 0
b) | MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 2 |  | 0
2 | (A3) Zidna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kučište, oplani difuzor, direktna distribucija svjetla, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu 3428m, snaga sistema max 34W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 100lm/W, životni vijek L80/B50 ≥ 50000h, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP44, dimenzija dxšxv max. 660x220x70mm.
a) | DOBAVA | kom | 1 |  | 0
b) | MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 1 |  | 0
3 | (A7) Svjetiljka nadgradna LED izvor svjetlosti, metalno kućište, mikro prizmatični difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4971 lm, snaga sistema max 40 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 124 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L80B10 = 53 000h, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP44, dimenzije svjetiljke dxšxv 596x596x11mm, ±5%
Nadgradni okvir
a) | DOBAVA | kom | 6 |  | 0
b) | MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 6 |  | 0
C) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Instalacija kotlovskog postrojenja
1 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada kabelskog izvoda (max. 5x2,5mm2) i spajanje slijedeće opreme:
automatika kotlovnice (kom 1)
osjetnik temperature (kom 1)
pumpe (kom 2)
plinski bojler (kom 1)
sve stavke pod rednim brojem 01.: |  | komplet | 1 |  | 0
2 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 2 |  | 0
3 | Bušenje rupa kroz zidove za potrebe polaganje instalacija. Promjer rupe do 20mm. | kom | 3 |  | 0
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
4 | PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
5 | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 5 |  | 0
6 | PP-Y 4×1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
7 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 10 |  | 0
POGONSKA SPAJANJA
Napomena: Pogonska spajanja opreme kotlovnice i uređaja kotlovnice vrši ovlaštena osoba uz pripadajuću tehničku dokumentaciju!
8 | Izrada uvoda i spajanje kabela u postojeći razvodni ormar prizemlja GRO. | kpl | 1 |  | 0
9 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1 |  | 0
C) | Ukupno III: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
C) ELEKTROINSTALACIJE
I | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
II | Rasvjetna tijela |  |  |  | 0
III | Instalacija kotlovskog postrojenja |  |  |  | 0
C) | Ukupno elektroinstalacije (bez PDV-a): |  |  |  | 0
D) | STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se naručitelju.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, potrebnu skelu, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
I | Plinske instalacije
1 | Djelomična demontaža postojeće mjerene plinske instalacije
| dimenzija cijevi do DN25 duljine: | m | 5 |  | 0
2 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi za plinsku instalaciju s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 33,7 x 2,6 (DN25) | m | 4 |  | 0
3 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, te potrebnim holenderom i brtvama dimenzije
| DN25 - navojni | kom | 1 |  | 0
4 | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je uračunata zaštitna cijev. Dimenzija plinovoda
| DN25 | kom | 1 |  | 0
5 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m2 | 1 |  | 0
6 | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Zaustavljanje dotoka plina u plinskom priključku prije radova demontaže plinske mjerno regulacijske opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
D) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Strojarnica
1 | Demontaža postojeće plinske peči snage do 50kW, komplet sa ventilima, pumpama, ekspanzionom posudom, miš komorom, priključnom dimnjačom i sl. | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
2 | Dobava i ugradnja:
Zidni plinski kondenzacijski kotao. Ugrađen predmješajući modulirajući plinski plamenik od nehrđajućeg čelika, izmjenjivač topline izrađen od aluminijske legure otporne na koroziju. Integriran manometar, graničnik temperature dimnih plinova i kotlovska regulacija za vođenje jednog direktnog i miješajućeg kruga grijanja prema vanjskom osjetinku.
Karakteristike kotla: - rezred en. učinkovitosti: A - integriran plamenik - potrošnja el. energije (29-66 W)
Opseg isporuke: - tijelo kotla kompletno oklopljeno -materijal za montažu -uputstva za upotrebu - automatska regulacija, spajanje na internet i upravljanje radom sustava preko kompjutera il pametnih telefona.
Tehnički podaci: - maksimalni toplinski učin 45,0 kW - minimalni učin 11,1 kW - radni tlak 3 bara - stupanj djelovanja ovisan o donjoj ogrjevnoj vrijednosti 109,0 %
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja:
Hidraulički priključni set koji se sastoji od: - povratni vod: Zapornog ventila 2″, ventila za punjenje i pražnjenje sustava, spojni pribor G ¾″ (vanjski) za prikljuačk ekspanzijske posude i cirkulacijske crpke s regulacijom broja okretaja - polazni vod: Spojni komad (180 mm) G2″ s integriranim nepovratnim ventilom, zapornim ventilom 2″ i sigurnosnim ventilom DN 20 3 bar uključujući ispusni ventil za punjenj i pražnjenje
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja:
Dimovodni sustav za odvod dimnih plinova i dobavu sviježeg zraka za sagorijevanje, izrađen od aluminija i plastike LAS sustav. Usis zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova kroz koncentričnu cijev 80/125. Sastoji se od: - Revizijski T-komad 80/125 - Adapter s prilagodljivom dužinom L=315-440, 1 kom - Zrakodimovodna cijev 80/125 L=1950mm,3 kom - Zidni držači vertikalnog zrakodimovoda 80/125, 1 kom - Završna zrakodimovodna cijev 80/125 za kosi krov izrađena od nehrđajućeg čelika, 1 kom
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja poklopca za postojeću rupu priključenja na postojeći dimnjak | kpl | 1 |  | 0
6 | Pregled, čišćenje i izdavanje izvješća o stanju limenog novog dimnjaka od ovlašenog dimnjačara, a prije početka radova. Izrada izvješća od ovlaštenog dimnjačara nakon puštanja u pogon dva plinska kondeznacijska bojlera.
φ 200; H=10 m ±0,5m
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Izrada otvora u postojećem dimnjaku ugradnja priključnog fazonskog komada radi ugradnje priključka nape, profil 125 mm.
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja:
Internet sučelje s aplikacijom koja omogućuje pristup i rad s sustavima grijanja preko mobilnih uređaja, tableta i računala u ili izvan objekta, jednostavnom promjenom željenih parametara, osnovnih programa regulacije, mogućnosti pregleda dodatnih funkcija preko. LAN ili WLAN sučelje za povezivanje sa automatikom ruter kućne mreže. Sastoji se od: mrežnog adaptera za zidnu ugradnju, online licence WLAN antena , pokrov za instalaciju Mrežni adapter 12 V / 6 W sa kabelom,
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja temperaturnog osjetnika za ugradnju na spremnik PTV, zajedno sa pripadajućim kabelom te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja automatike strojarnice za vođenje sustava grijanja, izvora topline a sve prema vanjskoj temperaturi. Automatika mora upravljati sljedećim elementima: - izvor topline (plinski kond. uređaj 2 kom) - miješajući krug grijanja (2 kom) - sve prema vanjskoj temperaturi. U cijenu uključiti sav potrebnan spojni i montažni materijal.
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Kabliranje i spajanje nove opreme u kotlovnici sa automatikom, te provjera ispravnosti, puštanje u pogon automatike uz podešavanje potrebnih parametara i spajanje potrebne opreme i osjetnika temperature na automatiku. U cijenu uključiti puštanje u pogon plinskog kotla i pripadajuće automatike i opreme od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Rekonstrukcija postojećeg priključka sustava razvoda grijanja te dobava i ugradnja: Razdjeljivač/sabirnik kotlovnice za krugove grijanja duljine cca. 1000 mm, promjera do 100 mm, s prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom. 3 kruga grijanja + kotlovski krug
Priključci (prema grafičkom djelu projekta):
NO32 kom 1 -krug grijanja
NO32 kom 1 -krug grijanja
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja: Izolacije razdjelnika/sabirnika, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ ≥10000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1, uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske omot debljina izolacije 13 mm. | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja: Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
-krug 1 - radijatori -P=9…190W, 230V q=1,15 m3/h; dp= 5 m.
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja: Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
-krug 2 - radijatori -P=9…190W, 230V q=1,40 m3/h; dp=7,2 m.
|  | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja:
Ventili za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa priključkom na prirubnicu, PN 16, komplet s protuprirubnicama.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN32 | kom | 1 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN32- navojni | kom | 2 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja:
Separatora nečistoća sa ugrađenim magnetom • industrijska izvedba ¦ čelik ¦ • zavareni spoj ¦ horizontalna instalacija PN10 • ventil za izdvajanje nečistoća • ugradnja na zatvorene sustave • ugradnja na zatvorene sustave
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN32 - navojni | kom | 1 |  | 0
19 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa holenderima, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
a) | DN32- navojni | kom | 2 |  | 0
b) | DN20- navojni | kom | 1 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja ventila sa zaštitom protiv zatvaranja, komplet sa holenderima, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25- navojni | kom | 1 |  | 0
21 | Dobava i ugradnja: Troputni miješajući ventil s motornim pogonom zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu i protuprirubnicama:
pribor: temperaturni osjetnik Sa cijevnim nastavkom za uronski osjetnik
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN32- navojni | kpl | 1 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja ventila za punjenje i praženjenje, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 1 |  | 0
23 | Dobava i ugradnja:
termometar mjernog područja:
0-120°C
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
24 | Dobava i ugradnja:
Okrugli manometar s pipalom odozada, ø100, uključivo manometarska slavina, dimenzije R ½“, NP 6 mjernog područja:
0-6 bar
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
25 | Dobava i ugradnja:
Automatski odzračni lončić zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 2 |  | 0
26 | Dobava i ugradnja:
Ionski omekšivac vode s ručnim upravljanjem, s jednim ionskim filterom, kapaciteta 0,5-1 m3/h, karakteristike filtera 150 m3°dH. Omekšivac se sastoji od ionskog filtera s posudom za sol, cjevovoda, armature, vodomjera te punjenjem ionskom masom i kvarcnim pijeskom. Uz omekšivac se isporucuje indikator za ispitivanje ostatne tvrdoce omekšane vode.Komplet sa svim spojnim cjevovodom, filterom za vodu, mjeračem protoka, zaporni ventili 1/2", nepovratni ventil 1/2" te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
27 | Dobava i ugradnja:
Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
a) | Ф18x1,0 | m | 12 |  | 0
b) | Ф22x1,2 | m | 22 |  | 0
c) | Ф35x1,5 | m | 10 |  | 0
28 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
a) | Ф22x1,2 | m | 22 |  | 0
b) | Ф35x1,5 | m | 10 |  | 0
29 | Dobava i ugradnja:
Oslonci, konzole i nosači za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki.
|  | kg | 4 |  | 0
30 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata iz kondenzacijskog kotla u odvod, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| PP ∅50 | m | 5 |  | 0
31 | Izrada spoja instalacije odvoda kondenzata na odvod u građevini zajedno sa svim potrebnim materijalom za izvedbu kvalitetnog vodonepropusnog spoja.
|  | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje V=50 lit. u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim držačem za ugradnju na sustav radijatorskog grijanja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti izradu spoja instalacije na mjestu gdje je bila ugrađena otvorena ekspanzijska posuda.
|  | kpl | 1 |  | 0
33 | Dobava i montaža sigurnosne grupe hladne vode koja se sastoji od mjedenog ventila (1 kom), nepovratnog ventila (1 kom), filtera za vodu (1 kom), sigurnosnog ventila (1 kom), manometra s manometarskom slavinom mjernog područja 0-10 bar (1 kom), za spoj na instalaciju hladne vode, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Dimenzije
| DN20 | kom | 1 |  | 0
34 | Dobava i ugradnja hidrauličke skretnice za ugradnju na primarni krug grijanja zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Q= do 5 m3/h DN40
|  | kpl | 1 |  | 0
35 | Dobava i ugradnja električnog bojelra za pripremu PTV kuhinje zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. V=80 lit. Pel.=2,0 kW; 230 V - u cijenu uključiti pripadajući sigurnosni ventil, fleksibilne cijevi 1/2" za spajanje na instalaciju tople i hladne vode te zidne nosače uređaja.
|  | kpl | 1 |  | 0
D) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Radijatorsko grijanje
- predmet ovog troškovnika je radijatorsko grijanje ulaznog prostora i kuhinje -sve ostalo je izvedeno uključivo i u sanitarnim čvorovima.
1 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
a) | Ф15x1,0 | m | 10 |  | 0
b) | Ф22x1,2 | m | 36 |  | 0
2 | Dobava i montaža pločastih radijatora kompaktne izvedbe s bočnim priključkom bez integriranog termostatskog ventila, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| 22/600/1400 | kom | 3 |  | 0
3 | Dobava i montaža: Tlačno neovisni radijatorski ventili, ravni sa mogućnošću predpodešenja protoka u kompletu sa holenderom i brtvom Područje ispravnog rada od 16 do 60 kPa razlike tlaka
| DN15; PN10 podešenje protoka 25-135 lit/h | kom | 3 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja radijatorskih zapornih ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 3 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja radijatorskih ispusnih slavina, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 3 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 3 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja termostatske glave za ugradnju na termostatske ventile, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 3 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja automatskih ozračnih lončića za ugradnju na instalaciju grijanja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 2 |  | 0
9 | Izrada prodora za prolaz instalacije grijanja kroz zid. Za dimenziju cijevi:
| Ф22x1,2 | kom | 2 |  | 0
10 | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Topla proba sustava grijanja
|  | kpl | 1 |  | 0
D) | Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Demontažni radovi
Napomene:
- Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla.
- Količine su procijenjene, a stvarne količine snimiti na licu mjesta u dogovoru s Investitorom.
- Sa Investitorom dogovoriti koja će se oprema skladištiti i mjesto skladištenja.
1 | Prije demontaže instalacije izvode se pripremno demontažni radovi koji obuhvaćaju:
- Svu opremu i instalacije na kojoj se obavljaju radovi prethodno temeljito isprazniti od vode.
- Otpajanje električnih potrošača od strane ovlaštenog električara.
- Snimanje situacije i mogućnosti izvedbe demontažnih radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Zbrinjavanje plinske peći, kao i ostale strojarske opreme koja je sastavio dio plinskih grijalica, utovar na kamion, te odvoz demontirane opreme i zbrinjavanje u režiji izvođača radova. | kpl | 1 |  | 0
D) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
D) STROJARSKE INSTALACIJE
I | Plinske instalacije |  |  |  | 0
II | Strojarnica |  |  |  | 0
III | Radijatorsko grijanje |  |  |  | 0
IV | Demontažni radovi |  |  |  | 0
D) | Ukupno strojarske instalacije (bez PDV-a): |  |  |  | 0
E) | OPREMA
Oprema nije predmet ovog troškovnika
------ KRAJ TROŠKOVNIKA ------